## KPSRuse
Технологична схема на свързване на каналните помпени станции в гр. Русе | [8 empty] | Приложение 2
| река Дунав |  | Висок Дунав - кота 17.20 /ниво край гр. Русе 520 см/
|  | 24 | прел. | 22.5 | [5 empty] | 24.6
прел. |  |  | 17.7
17.38
|  | Ф1800 |  |  |  | 2352 м |  | Ф1200
16.2 дъно | 6 бр. ПА Сигма |  |  | 3 бр.ПА |  | Ф1600 |  | 1682 м
| 3600 м3/ч;7.5 м |  |  | 1680 м3/ч;7 м
| 110 Квт |  |  | 55 Квт |  | 13
2 бр. ПА Флигт 108 м3/ч | [6 empty] | 4 бр.ПА
1 бр. ПА Випом 180 м3/ч |  | к-р Чипровци;Тутракан |  |  | к-р Чародейка |  | 2160 м3/ч;12.5 м
110 Квт
Колекторите, които са включени преди КПС Кея са: 19 февруари; Славянска; Епископ Босилков; Рига 1, 2 и Мостова.
Отпадъчната вода постъпва към КПС Кея по колектор с кота дъно 16.2 м.
На мястото на Савак № 5 е изграден преливник от кота 17.38 до кота 18.10. Този преливник се използва при висока вълна.
Шнековите ПА повдигат водата до кота 24 и я подават по колектор Ф1800 до КПС2 - кота черпателен резервоар 13.
На КПС 1 има преливник на кота 17.70, който работи при дъжд.
ПА с честотно управление на КПС2 с дебит 1000 м3/ч подава вода под налягане към ПСОВ по колектор Ф1200.
ПА на КПС Кея включват 6 пъти на 24 часа с цел да изчерпват водата в колектора без да прелива при сухо време на КПС1 и КПС Кея.
Това осигурява работа на ПА на КПС2 в рамките на 16-20 часа в денонощието, което гарантира равномерен поток на входа на ПСОВ.
Грубите решетки на входа на КПС 1 и фините решетки преди ПСОВ работят по ефективно, защото скоростта на водата към тях е ниска.
КПС Кея
КПС 1
КПС 2
ПСОВ
КПС Ялта

## KolektoriRuse
Технологична схема на колекторите в гр.Русе |  |  |  | Приложение 1
Данните са за дни без валежи.
река Русенски Лом
Елхим
Лиляна Димитрова
Македония
Антим
ІІІ-ти март 25 л/с
Левски
| Радецки 16 л/с |  | река Дунав
Главен колектор гр.Русе
19 Февруари
Славянска
Епископ Босилков
Рига 1;2
Мостова
100 л/с
Чипровци 60 л/с
Тутракан 20 л/с
Чародейка 30 л/с
България
210 л/с
18 х.м3/д
КПС Кея
КПС 2
ПСОВ
КПС 1
КПС Ялта