## разпределение
М41 разпределение на защитите и настройки на праговете за изключване
ПС ІІ-ри подем | [6 empty] | Индивидуални настройки на защитата
[7 empty] | Iп | tп | Iкс | tкс | Р | Q
ОБЕКТ | ПА | СЕРИЕН № | k W/A |  | ТИТ | НИТ | A | ms | A | ms | KW | KVAR
2 ПОДЕМ | ПА1 | 0741426 | 250/30 |  | 75/5 | 6,3/100 | 300 | 200 | 1800 | 50 | 300 | 200
2 ПОДЕМ | ПА2 | 0741427 | 355/43 |  | 75/5 | 6,3/100 | 300 | 200 | 1800 | 50 | 400 | 250
2 ПОДЕМ | ПА3 | 0741424 | 315/38 |  | 75/5 | 6,3/100 | 300 | 200 | 1800 | 50 | 350 | 220
2 ПОДЕМ | ПА4 | 0741428 | 250/30 |  | 75/5 | 6,3/100 | 300 | 200 | 1800 | 50 | 300 | 200
2 ПОДЕМ | ПА5 | 0741429 | 315/38 |  | 75/5 | 6,3/100 | 300 | 200 | 1800 | 50 | 350 | 220
2 ПОДЕМ | ПА6 | 0741563 | 500/58 |  | 75/5 | 6,3/100 | 420 | 200 | 1800 | 50 | 600 | 300
ПС І-ви подем
1РАНЕЙ | ПА1 | 0734258 | 250/30 |  | 75/5 | 6/100 | 300 | 200 | 600 | 50 | 300 | 200
1РАНЕЙ | ПА2 | 0708305 | 450/58 |  | 75/5 | 6/100 | 450 | 100 | 600 | 50 | 500 | 350
2 РАНЕЙ | ПА4 |  | 210/373 |  | 400/5 | 380
2 РАНЕЙ | ПА5 | 0741562 | 250/30 |  | 75/5 | 6/100 | 300 | 200 | 600 | 50 | 300 | 200
2 РАНЕЙ | ПА6 | 0741564 | 315/38 |  | 50/5 | 6/100 | 280 | 100 | 400 | 50 | 350 | 200
3 РАНЕЙ | ПА7 | 0740339 | 160/19 |  | 50/5 | 6/100 | 200 | 200 | 300 | 50 | 180 | 150
3 РАНЕЙ | ПА8 | 0740338 | 400/47 |  | 50/5 | 6/100 | 330 | 100 | 470 | 50 | 440 | 250
3 РАНЕЙ | ПА9 | 0740340 | 185/21 |  | 30/5 | 6/100 | 145 | 100 | 210 | 50 | 210 | 150
4 РАНЕЙ | ПА10 | 0740342 | 400/50 |  | 75/5 | 6/100 | 350 | 100 | 500 | 50 | 440 | 250
4 РАНЕЙ | ПА11 | 0740341 | 200/25 |  | 30/5 | 6/100 | 180 | 100 | 250 | 50 | 220 | 150
5 РАНЕЙ | ПА12 | 0740346 | 320/38 |  | 50/5 | 6/100 | 270 | 100 | 380 | 50 | 350 | 200
5 РАНЕЙ | ПА13 | 0740344 | 200/25 |  | 30/5 | 6/100 | 280 | 100 | 250 | 50 | 220 | 150
6 РАНЕЙ | ПА14 | 0740345 | 400/50 |  | 75/5 | 6/100 | 350 | 100 | 500 | 50 | 440 | 300
6 РАНЕЙ | ПА15 | 0740343 | 160/19 |  | 30/5 | 6/100 | 200 | 200 | 300 | 50 | 180 | 150
7 РАНЕЙ | ПА16 | 0741561 | 250/30 |  | 50/5 | 6/100 | 300 | 200 | 600 | 50 | 300 | 200
7 РАНЕЙ | ПА17 | 0708304 | 315/39 |  | 50/5 | 6/100 | 280 | 100 | 400 | 50 | 340 | 200
8 РАНЕЙ | ПА18 |  | 65 |  |  | 380
8 РАНЕЙ | ПА19 |  | 45 |  |  | 380
8 РАНЕЙ | ПА20 |  | 45 |  |  | 380
Общи настройки за всички защити
46 |  | 49RMS |  |  |  | 37 |  | 48/51LR |  | 27D |  | 59N
I %Ib | t s | Es1 % | Es2 % | T1 mn | T2 mn | I %Ib | t s | I %Ib | t s | U %Un | t s | U %Unp
20 | 6 | 110 | 120 | 20 | 60 | 70 | 100 | 250 | 5 | 30 | 2 | 30 / 2s
4 пуска/час | 2 пуска при горещ мотор |  |  | 3 пуска при студен мотор |  |  |  | 5 минути пауза след стоп на ПА

## M41
Инструкция за работа с електронна моторна защита Sepam M41
Зеления светодиод вляво показва, че защитата е в готовност и разрешава
пуска на ел. двигателя. Най-десния светодиод L9 Trip показва, че защитата е задействала
и забранява пуска на ел. двигателя.
За да се ресетира защитата се натиска 2 пъти бутон 4 /reset/.
Функция на бутоните по номера:
1.Измерване;
2.Диагностични данни за мрежата и мотора;
3.Архив на алармените събития във времето;
4.Ресет или потвърждаване на команда /ентър/.
5.Потвърждаване и изчистване на алармено събитие или преместване по менютата;
6.Тестване на светодиодите /натиск повече от 5 с/ или преместване по менютата;
Списък на използваните защитните функции
1. МТЗ и Отсечка
2. Ток с обратна последователност/ дебаланс
3. Претоварване по активна мощност
4. Термично претоварване
5. Минимален товар
6. Удължен пуск; застопорен ротор
7. Максимален брой пускове за час
8. Минимално напрежение с права последователност
9. Изместване на напрежението в неутралата
Списък на стандартни съобщения и светодиодна индикация
Съобщение на екрана на защитата | Защитна функция | Светодиодна индикация
1 PHASE FAULT | Токова отсечка - късо съединение | L1
2 EARTH FAULT | Земно съединение | L3
5 UNBALANCE I | Обратна последователност/Асиметрия | L6
36 REVERCE P | Претоварване по активна мощност | L5
46 REVERCE Q | Претоварване по реактивна мощност | L5
3 THERMAL TRIP | Претоварване - изключване | L2
9 UNDER CURRENT | Минимален товар | L4
7 LONG START | Голямо време на развъртане | L6
6 ROTOR BLOCKING | Блокирал ротор | L6
8 INHIBIT START | Горещ мотор | L8
12 UNDERVOLT.PS ROTATION | Мин.напреженова с права последователност | L7
11 UNDER VOLTAGE | Ниско напрежение | L7
18 UNBALANCE V | Висока напрежение с обр. последователност | L7
TRIP CIRCUIT | Защитно изключване | L9
Съставил: